**维保报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价RMB | 总价RMB |
| 1 | 维保费用 | 4 | 套 |  |  |
| 2 | 药剂 | 60 | KG |  |  |
| 3 | 氮气瓶 | 4 | 个 |  |  |
| 总计： | | | | |  |
| 大写： | | | | | |

说明：

1.此价格包含厨房自动灭火设备的测试与维护；设备故障的处理；设备易损件的维护与更换；进行必要设备应用培训。

2.维保时间3年。维保时间安排：每年对厨房自动灭火设备进行2次功能检查及设备维护。以换代修服务：维保期间设备部件自身原因引发的故障，由供方进行免费的更换。

3.维保协议期间免收人工费，材料费。

4.此价格包含增值税普通发票

附件1.

厨房灭火系统维护保养内容表

|  |  |
| --- | --- |
| 一 | 现场勘查项目内容 |
| 1 | 检查控制箱指示标志所处位置，以确定是否动作 |
| 2 | 检查所有喷嘴保护帽是否安装在每只释放喷头 |
| 3 | 检查所有的释放喷头覆盖方向是否正常 |
| 4 | 检查所有的药剂管道和探测管道是否有更改情况 |
| 5 | 检查所有的探测器表面是否有严重的油污 |
| 6 | 检查所有的探测器是否安装规范要求内 |
|  | 贵司陪同协助人员可确认上述内容我司人员是否执行 |
|  | 如现场上述内容有异，需及时与贵司现场陪同人员沟通及时处理 |
| 二 | 实际现场的维护和保养 |
| （1） | 维护保养前准备工作 |
| 1 | 检查控制箱体的铅封情况 |
| 2 | 打开控制箱体 |
| 3 | 拆除氮气瓶更换新氮气瓶，放至安全位置 |
| （2） | 正常维护保养程序 |
| 2-1 | 释放装置的维护 |
|  | 氮气瓶密封圈的检查及润滑 |
| 2-2 | 药剂罐的维护 |
| 1 | 断开驱动气体管道和药剂管道 |
| 2 | 拆除虹吸管 |
| 3 | 更换新药剂 |
| 4 | 将虹吸管拧回药剂罐，并将药剂罐放置在原位置 |
| 2-3 | 清洁释放喷头及更换喷头保护帽 |
| 1 | 使用皂液对释放喷头进行清洁，逐个进行清洁，清洁后必须安装回原位 |
| 2 | 对管道进行清洁检查，如果受损须更换 |
| 3 | 使用专用密封胶涂在释放喷头上 |
| 4 | 将喷头保护帽安装在释放喷头上（每年至少更换一次喷头保护帽） |
| （3） | 系统功能测试 |
| 3-1 | 手拉启动功能测试 |
| 3-2 | 系统调整及恢复 |
| 1 | 系统正常启动后方可进行一下内容的调整 |
| 2 | 更换适当的易熔探测器 |
| 3 | 检查钢丝绳、滑轮弯头、滑轮三通及释放装置 |
| 4 | 调整易熔探测片在探测器支架上的位置 |